水冷螺杆机组用户需求（URS）

目   录

1目的	1

2范围	2

3 职责	2

3.1 需方职责	2

3.2 供方职责	2

4 概况	2

5．工艺概述	2

6法规与标准	2

7 供货范围	3

8 用户需求	3

8 .1URS要求	3

8.1.1 URS生产工艺要求	3

8.1.2 URS设备性能要求	4

8.1.3 URS控制系统要求	5

8.1.4 URS公用系统条件	7

8.1.5 URS EHS要求	7

8.1.6 URS维修/维护要求	8

8.1.7 URS 文件要求	8

8.1.8 URS运输要求	10

8.1.9 URS安装/调试要求	10

8.1.10 URS培训要求	11

8.1.11 URS售后服务要求	12

8.1.12 URS供应商要求	12

8.1.13 URS其他要求	13

9缩略词附件	13

# 1目的

该URS用于甘肃佛慈红日药业有限公司渭源中药生产基地二期建设项目，本用户需求标准旨在从项目和系统的角度阐述了用户的需求，包括了用户对该项目设备（系统）的工艺流程与功能的要求以及质量要求；URS的内容将作为设备采购标准用以指导设备生产、采购等过程。

供方须严格遵守需方URS的要求。供方可针对此URS提出合理化建议，但须征得需方认可。

# 2范围

此文件适用甘肃佛慈红日药业有限公司的冷水机组施工的设计、采购、制造、供货、运输、交付、安装、开通、测试、试运行、培训、文件、缺陷责任期等全过程。

# 3 职责

# 3.1 需方职责

需方根据己方使用需求编制本URS，并对该URS内容负责。

URS的最终解释权归需方。

# 3.2 供方职责

提供可被证实的技术标准，确保设备按URS需求参数稳定运行。若与设备的标准设计与制造中的技术参数不一致时，供方须指明与URS要求不符之处，以最终双方协商认可条款为准。

供方严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备和服务，并对需方所提供的URS负保密责任。

# 4 概况

# 4.1 工艺概述

机组的压缩机将蒸发器内低温压制的制冷剂吸入汽缸，压缩成高温高压气体，经排气管道进入冷凝器。在冷凝器内与冷却水进行热交换，把热量传递给冷却水带走，而制冷剂气体则凝结为高压液体，经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内，低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而气化，使冷冻水降温冷却，成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩，排入冷凝器，这样周而复始，不断循环，从而实现对冷冻水的冷却。

低温冷冻水进入空调机组、风机盘管，与对流空气发生热交换，在风机的带动下，送入室内，从而降低室内的空气温度，如此循环，从而达到连续制冷的目的。

# 5法规与标准

5.1.1所供应设备必须符合国家制冷设备安全设计标准；

6.1.2《制冷设备通用技术规范标准》GB9237-88

6.1.3《螺杆式制冷压缩机》GB/T19410-2003

6.1.4《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237-2001

6.1.5《冷水机组能效限定值能源效率等级》GB19577-2004

6.1.6《制冷装置用压力容器》JB6917-1998

6.1.7符合国家其它相关标准

# 7 供货范围

| 序号 | 类别 | 参数 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆机组、制冷量 | 707 KW | 2台 |
|  | COP | ≥5.0 |  |
|  | 冷冻水供回温度 | 7℃/12℃ |  |
|  | 冷却水供回温度 | 30℃/35℃ |  |
|  | 输入功率 | N=121KW 380V/3相/50HZ |  |
|  | 制冷剂 | R134a |  |

# 8 用户需求

# 8 .1URS要求

# 8.1.1 URS生产工艺要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-01 | 工艺要求 | - 冷水机组为双螺杆式设计，使用寿命不得低于20年。 - 机组应满足每天工作时间24小时，每年连续工作不得少于6个月。 - 机组应包括（但不限于）：压缩机、蒸发器、冷凝器、启动柜、控制柜、冷媒、润滑系统及保证机组运行的零配件。 - 当电压偏差为额定±10%时，机组应能正常启动、运行。 - 应有降低噪音的设计，主机满负荷运行时，噪音符合国家要求,提供生产国权威机构的噪音检测结果。 - 机组制冷剂年泄漏率≤0.5% - 机组自带初次充灌冷媒和润滑油的公制接口。 - 机组应配有应急备用油缸或采取其它措施，保证在机组启动前、运行期间、突然停电以及逐渐停止阶段润滑系统均能正常供油。 - 每台冷水机组随机配套提供机组控制柜。 - 品牌：注明设备配置的相关品牌。 | 必须 |

# 8.1.2 URS设备性能要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 设备性能 | 主要技术参数： - 制冷量符合用户要求，偏差在5%范围内。 - 冷冻水进出水温度符合用户要求。出口可满足7℃出水。 压缩机： - 压缩机选双螺杆式（双机头） - 轴承选用高精度、高速、重载的进口轴承，压缩机轴承应为SKF、FAG品牌或其它相当的国际品牌。 - 转子采用整体式结构，螺杆与轴做成一体；转子齿型应具有较好的气密性，较小的轴向泄漏。 - 机组的能量调节范围：自动调节。 - 控制方式为膨胀阀。 - 采用环保冷媒。 - 物理及化学性质稳定，无毒害、无窒息性。 - 符合防火要求。 蒸发器与冷凝器： - 蒸发器和冷凝器必须符合压力容器相应规范并获得压力容器制造许可证。 - 冷凝器与蒸发器均为卧壳管式，说明蒸发器、冷凝器进出口位置，以及水压降数据。 - 应有特殊的措施避免液态冷媒吸入压缩机及压缩机排放的高速气体直接冲击管束，以利于延长管束寿命，降低噪声。 - 蒸发器与冷凝器应带水流开关，并与机组控制连锁。 - 机组必须配置冷媒隔离阀以方便机组的维修。 - 蒸发器端板必须具有保温措施，且应在原厂进行保温，以防结露。 - 提供机组可正常工作下的冷冻水及冷却水温度运行范围。 其他： - 机组采用高效油分离器，油分离效率应大于99.95%，终生免维护，设备出厂时完成注油，保证正常运行需求。 - 机组应在压缩机、蒸发器、制冷机管路等低温部位敷设橡塑保温材料，避免机组冷凉损失，保温材料应为阻燃型，在相对湿度90%，温度5℃~32.2℃时，不结露。 - 压缩机与蒸发器连接处、蒸发器与冷凝器连接处、机组底架与基础连接处应采用减振块，有效降低机组振动对建筑物的影响。 | 必须 |

# 8.1.3 URS控制系统要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 控制系统总体要求 | - 机组运行参数实时监控，当系统通电启动后，程序自动对各开关量与模拟量进行检测，并根据水温及时调节机组载荷。 - 能保证各工况下的安全运转。 - 机组采用定频驱动。 | 必须 |
| URS03-02 | 硬件配置 | - 过程控制设计中要考虑到以后添加扩展模块，要预留出数字和模拟的输入与输出的模块来满足特殊要求。 | 期望 |
|  |  | - 配备中文显示电脑控制器。 - 控制柜每台机组一个，包括全部控制器件，启动柜和控制柜应有隔离措施，防止强弱电之间的相互干扰。 - 总空气开关（施耐德或同等进口品牌） - 交流接触器（施耐德或同等进口品牌） - 小型继电器（施耐德或同等进口品牌） - 电子膨胀阀控制系统（国际品牌） - 压力、流量、温度传感器（国际品牌） | 必须 |
| URS03-03 | 功能要求 | - 自动启停控制，手动启停控制，并可手动调整参数设定。留有以太网接口须支持Profinet协议。 - 冷冻水的进出水温度，精度要求±1℃。 - 排气压力/吸气压力保护并采用屏幕显示。 - 从显示屏幕上可以显示蒸发器与冷凝器的冷冻水与冷却水的进出水温度，冷冻水设定温度，水流开关状态，节流装置：膨胀阀的状态，压缩机启动、运行的时间与次数，电流极限设定值，蒸发器冷媒压力和温度，冷凝器和蒸发器清洗换热管的显示功能，安全报警及报警记忆，自我诊断检查，故障屏幕显示等。 - 机组既能手动独立运行控制，又能通过自动控系统控制。 - 实现过渡季节及冬季制冷机组运行，简述运行方案。 - 压缩机能级控制。 - 故障报警并列出故障报警种类。 - 密码的设定，能够实现三级权限。 - 能够连锁水流开关的报警并停机。 - 控制系统具有防误操作功能。 - 具备记忆功能，可以存贮运行记录。 | 必须 |

# 8.1.4 URS公用系统条件

| 编号 | 项目 | 条件 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 电源 | 50HZ-380V三相五线制；每台机组一路电源。 | 必须 |
| URS04-02 | 环境 | 机房温度：5-35℃；湿度：20%-85%； | 必须 |

# 8.1.5 URS EHS要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 保护与报警要求 | - 机组的安全保护项目包括（但不限于）以下内容：蒸发器低压保护；冷凝器高压保护；冷冻水、冷却水流量不足/意外停止保护；电机过载、短路保护；电机缺相、反相保护；系统高、低压保护；机组电源保护；压缩机油温、油位等保护；机组出水温度过高或过低保护；机组防冻联锁保护；压缩机排气温度、线圈温度过高保护；机组防空载、延时启动（延时时间最高级权限用户可自行设定）； | 必须 |
| URS05-02 | 安全警示 | - 生产线运行的过程中的安全风险点须有防护设施并注明安全警示牌； | 必须 |
| URS05-03 | 电气安全 | - 设备应有过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施，保证设备和产品处于安全状态；有接地装置，电气系统的安全性能符合防尘、防水等级IP54； - 所有电气设备和电缆必须根据国家标准进行。 - 零线和接地线应始终分开，接地线应用黄绿双色相间的铜芯线，其截面积应不小于相线的1/3 - 内、外部电感或电容的作用不应引起电器安全装置失灵。 | 必须 |
|  | 施工安全 | 供方施工过程必须符合 《安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。进场前必须签订《安全施工协议》，现场管理必须服从需方施工规章制度，供方对施工人员上必要的保险，现场施工过程中一切安全事故供方全权负责，需方概不负责。 | 必须 |
| URS05-04 | 环境要求 | - 应该有防止环境造成污染的装置或措施； | 必须 |
| URS05-05 | 防护要求 | - 对所有危险部位采取保护措施，设备无锋利边缘，以防伤害操作者； | 必须 |
| URS05-06 | 断电要求 | - 断电恢复供电后，所有机电设备不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品； | 必须 |
| URS05-07 | 急停要求 | - 设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置，当按下该键时，系统应能立即关闭。当复位该键时，系统不会自动启动，只有按下启动按钮时，系统才能重新启动； | 必须 |
| URS05-08 | 噪音要求 | - 设备的运行噪音应能满足国家标准要求。 | 必须 |

# 8.1.6 URS维修/维护要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-01 | 维护相关文件 | 供方提供（最低）以下维护： - 设备维护和操作手册； - 润滑油清单和推荐的润滑油更换周期； - 明确检修周期，磨损点，建议零件清单； - 供方应提供2份运行安装、维护及调试相关文件； | 必须 |
| URS06-02 | 维保期 | - 设备保修期自验收合格后算起不少于2个制冷期，如因机电设备故障导致停止生产时，或者重复出现的故障，需要顺延保修期限，同时故障零件供方需无条件负责免费更换至合格； | 必须 |
| URS06-03 | 备品备件 | - 备件齐全，提供备件清单； - 在设备使用寿命内，供方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺； - 提供重要部位的易损部件； | 必须 |
| URS06-04 | 检修空间 | - 检修空间设置合理，便于操作人员的清洁、维护等； | 必须 |

# 8.1.7 URS 文件要求

| 编号 | 文件名称 | 文件要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-01 | 设备选型计算书并标明运行成本分析 | 接收时间：标书 提供设备参数选型的计算过程 | 必须 |
| URS07-02 | 技术数据 | 接收时间：标书 技术参数、在不同制冷量操作情况下的特性曲线、压缩机耗电量、噪音水平、水流量、水温和水压降等 | 必须 |
| URS07-03 | 备件和易损件清单 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-04 | 主要仪器仪表技术参数表 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-05 | 主部件材质证明 | 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-06 | 仪器仪表出厂合格证 | 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-07 | 设备出厂检测报告或出厂合格证 | 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-08 | 设备基础图 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-09 | 电器原理图、电器位置和接口要求 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-10 | 元件技术和功能规格 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-11 | 设备操作/维修/安装手册 | 接收时间：跟随机器 要求附图片，详细说明大修、中修、小修以及日常维护的项目和周期，危险源分析，附危险点图片。 | 必须 |
| URS07-12 | 元件使用说明书 | 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-13 | 主要外购元件及主要零件附带文件资料、质保书、供应厂家 | 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-14 | 企业资质 | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-15 | 图样 | 标明尺寸和载荷的总装图、标明动静载荷的基础图、安装图、（包括公共介质的需求）、控制柜外形尺寸、控制盘的端子接线图、详细的安装起吊要求等 接收时间：跟随机器 | 必须 |
| URS07-16 | 质量证明 | 金属材质证明、劳动部门签发的监测合格证、表面处理和检测的记录和报告。 接收时间：验收时 | 必须 |
| URS07-17 | 功能说明（FS） | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-18 | 设计说明（DS） | 接收时间：标书 | 必须 |
| URS07-19 | 文件及资料的总体要求 | 所有文件、说明操作手册应采用中文。文件通过书面版和电子版提供，文件格式为WORD或PDF，图纸格式为CAD。各种技术资料一式两份（部分不能全部提供的至少提供一份原件。） | 必须 |

# 8.1.8 URS运输要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-01 | 包装运输 | - 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损，供方承担全部损失和费用； | 必须 |
| URS08-02 | 运输时间 | - 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用； | 必须 |
| URS08-04 | 吊装转运 | - 所有机电设备到需方工厂后由供方负责搬运、吊装就位； | 必须 |
| URS08-05 | 安装要求 | - 设备定位由供方负责 | 必须 |

# 8.1.9 URS安装/调试要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-01 | 项目负责人 | - 设备安装调试过程中，供方需指定一个有经验（至少跟踪过4个类似项目的安装调试）的项目负责人对本项目进行全程跟踪，需方直接与此负责人进行对接； | 必须 |
| URS09-02 | 资质及记录 | - 具备资质的人员进行安装并提供安装过程的文字记录； | 必须 |
| URS09-04 | 验收要求 | - 能够顺利通过设备的安装、运行、联动调试及性能确认； - 调试期间，如零件更换等寄送费用，由供应商负责 | 必须 |

# 8.1.10 URS培训要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-01 | 培训要求 | - 设备供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备参数设置、设备性能及问题解答； | 必须 |
| URS10-02 | 培训对象 | - 管理、技术、维修、操作及相关人员； | 必须 |
| URS10-03 | 培训分类 | - 综合培训（掌握设备理论知识）；现场培训（设备实践操作知识）；免费提供不少于3天的设备操作及维护知识的培训； | 必须 |
| URS10-04 | 自控系统培训要求 | - 负责免费提供对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可。所提供的培训课程表随投标文件一起提交； - 培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等； | 必须 |
| URS10-05 | 培训资料要求 | - 必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写； | 必须 |
| URS10-06 | 培训内容 | - 应包括以下内容：自控系统的基本组成，了解各组成部分的技术，设备原理和性能；设备主要部件的结构；设备的操作、使用；设备的日常维护；设备的故障分析方法与解决步骤； | 必须 |

# 8.1.11 URS售后服务要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-01 | 保修周期 | - 设备保修期自验收合格算起不少于2个制冷期； - 在质保期内，所供货物和工作内容出现任何问题, 供方负责无偿维修或更换，更换设备或部件，如因设备故障导致停止生产时，需要延长保修期限； - 质保期后, 供方终生提供及时的维修、维护,与终生维保计划，包括年计划所需费用和单次服务所需费用；投标方要在投标文件中说明其技术承诺和售后服务的方法和方式； | 必须 |
| URS11-02 | 维修 | - 保修期内，供方免费为需方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间12小时,24小时登门维修； | 必须 |
| URS11-03 | 维护 | - 设备供应商在质保期内，应每3个月到买方现场进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使机组保 持良好的工作状态。 - 提供设备日常维护计划，包括项目、费用等。 | 期望 |

# 8.1.12 URS供应商要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-01 | 辅助设施要求 | - 供方在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如水、电、支架等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供方自己承担； | 必须 |
| URS12-02 | 偏离要求 | - 供方对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明； - 本URS条款为最低要求，如有更高配置请加以说明，在招标中将予以考虑； | 必须 |
| URS12-03 | 验收 | - 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据； | 必须 |
| URS12-04 | 资质 | - 供应商必须具备该类设备的生产制造资质，投标时提供该许可资质的复印件并加盖单位公章； | 必须 |
| URS12-05 | 信用 | - 供应商具备良好的商业信用； | 必须 |
| URS12-06 | 规范 | - 供应商对GMP有相当的熟知程度； | 必须 |
| URS12-07 | 履约能力 | - 供应商应具有合同的履约能力； | 必须 |

# 8.1.13 URS其他要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS13-01 | 润滑 | - 使用的润滑油须提供所有机电设备所用润滑油牌号清单及润滑图； | 必须 |

- 9缩略词附件

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| GMP | 中华人民共和国药品生产质量管理规范 |
| URS | 用户需求标准 |