甘肃佛慈红日药业有限公司

除尘机组招标文件

本次招标，依据天津红日药业股份有限公司《集团采购管理办法》面向社会公开招标，诚邀贵单位前来参加投标，具体事宜要求如下：

1、投标文件制作要求：

投标人应于开标前提供此次招标项目的投标纸质盖章文件，即资质文件、技术标与商务标，并分别包装密封（资质文件可与技术标书封存在一起，商务标单独封存），技术标不得含价格信息，否则按废标处理，备品备件及易损件价格除外。所有纸板标书提供正本、副本各一份并加盖单位公章，电子文件U盘1个。标书邮寄地址同交货地址一致。

投标采取网上平台操作同步进行，需上传盖章版电子投标文件，技术文件中不得含报价信息（必须，否则按废标处理，备品备件及易损件价格除外）。

2、投标文件具体内容要求（发现重要缺失项，评分适当扣除）：

（1）资质文件：投标人应提供此次招标项目中物资的生产资质文件1份，资质文件应至少包括以下内容（加盖单位公章）：

①资质文件封面或扉页。

②法定代表人身份证明书。

③法人授权委托书（模版见附件1）。

④被授权人社保缴纳信息（必须）。

⑤企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件、企业组织机构代码证复印件。

⑥企业注册资金，固定资产及投标人认为有必要提供的其他资料。

⑦专利和专业技术无侵权声明。

⑧投标文件真实性声明。

⑨保密承诺书（模版见附件2）。

⑩企业情况详细介绍，包括但不限于经营情况、股东情况、人员情况、厂房面积等。

注：本次投标，要求厂家直投，不接受代理商投标。

（2）技术标，主要包括但不限于下列内容：

① URS响应表：投标企业必须提供，且针对每项要求列出说明，否则视为不响应。

② 设备功能/技术参数、主要配置、安全及防护措施、操作性、清洁维护、专利使用情况；设备平面布置图、装配总图（含安装基础图）、吊装示意图；安装条件、安装调试方案、培训方案；针对设备主要部件及功能要做详细阐述（附设备主要结构图片）。

③ 主要元器件清单、设备易损件清单和销售价格、随机备品备件及工具清单（模板见附件5）。质保期内备品备件由设备供应商免费提供。

④ 3年内类似项目业绩，必须提供合同-含总金额（注：分包合同，劳务合同，承接子项目等均视为无效合同），必须真实有效，否则按照废标处理。

⑤ 售后服务承诺：进行企业服务保障体系情况介绍，包括确保产品质量的技术组织措施、售后服务承诺及售后服务体系、质量承诺、技术支持、企业技术成员信息等。

⑥ 公用工程需求表。投标企业必须提前考虑并列明公用介质需求情况（模板见附件4）。

⑦投标人认为有必要提供的其他资料。

（3）商务标，主要包括但不限于下列内容：

① 投标函。

② 投标一览表（模板见附件3-1）。

③ 设备分项报价表。按照招标文件需求种类进行分项报价，包括主要部件/配置品牌、规格型号及对应价格，到场运输费、卸货及就位费（设备卸至指定地点）、设备本体安装调试等费用及各项税费（模板见附件3-2）。设备运输途中发生的包括但不仅限于雨雪、车辆事故等对设备发生的损坏，均由投标方负责。

④ 3年财务报表(和信用等级证书)。

3、本次招标设备URS附后：

4、投标截止时间： 2021年06 月 15日 17：00

5、联系方式及交货地点：

平台报名联系人：潘志涛 136 0206 8124

线下报名联系人：史雪梅 189 9749 9640

技 术 联 系 人：邱立新 139 2056 3839

交货地点：甘肃佛慈红日药业有限公司

6、其他说明：

①投标方如对本招标文件有疑问，应于此文件公布之日起5个工作日内以邮件形式发至13920563839@126.com邮箱；招标方将于3个工作日内组织统一答疑，答疑方式采取现场沟通或邮件回复方式。

②设备技术文件应包括：设备点检图、原理图、电气原理图、设备详细构造图、设备详细维护保养手册、耗材及易损件等建议更换寿命（以运行时间计）。

③系统控制软件不得设置密码和时间锁。若因违反规定进行密码设置造成招标方生产中断，中标单位需赔偿招标方直接和间接经济损失。

④法人代表无违法,投标方在项目投标和履约期间无重组。

⑤本招标文件中所列指标均测试数据均以设备连续运行 72  小时为准。

7、付款方式：

本招标项目实施中，付款比例为预付30%，设备到货后（主体材料进场后）支付40%，安装调试验收合格支付20%，剩余10%为质保款（质保款验收合格后1年内支付完成）。中标单位应随货提供13%全额增值税专用发票，此发票为设备验收的必要部分。

8、评标方法：

①评标原则：采取综合评估法，对投标方资信、设备技术、应用市场、售后保障等指标及投标价格进行综合评价；投标方综合评估越高越优先，分值相同价格低者优先，确定最终中标供应商。

②评标结果：评标结果以采购平台公布为准，未公布结果前，投标方不得向评标人员打探评标结果，否则按照违反招标纪律进行处理。

9、开标：

①开标时间：2021年06月16日 09:00 （时间如有变更，报名截止后另行通知）

②开标地点：天津武清开发区创业总部基地B01办公楼，天津红日药业股份有限公司。

注：目前开标采取网络形式，参标人员可不到现场，但请提前注册并熟悉腾讯会议。

③参会要求：投标方应有技术人员参与应标，以现场对投标方案进行技术应答。否则视为无效投标。请使用电脑进行述标（电脑投屏，方便审阅），并保持全天电话畅通。

10、投标纪律：

有下列行为之一者取消投标人资格并依据供应商管理制度予以处理：

①投标人提供虚假资料或隐瞒与投标直接相关的重要信息的；

②投标人相互串通投标；

③妨碍其他投标人公平竞争；

④不按要求投标，在招标现场不服从管理，扰乱招标秩序；

⑤向招标相关人员行贿或采取不正当手段谋取中标的。

⑥凡报名参加我公司招标项目的单位，如果有特殊情况无法参与投标的，请于开标前2天必须以邮件形式回复，否则按照供应商管理制度执行，若出现一次弃标，给与警告，出现二次弃标加入黑名单，出现三次弃标直接除名。

基建工程中心设备部

- 用户标准需求

# 工艺流程

管道回风收集----袋式过滤器过滤---设备自动控制---引风设备---处理后的空气符合要求

# 供货范围

| 机组编号 | 设备名称 | 数量 | 科圣鹏参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-3-1 | 单机袋式除尘机组 | 1套 | 风量6000m3/h，静压>1176Pa |  |
| P1-4-1 | 单机袋式除尘机组 | 1套 | 风量10000m3/h，静压>1176Pa |  |
| P1-7-1 | 单机袋式除尘机组 | 1套 | 风量5000m3/h，静压>1176Pa |  |
| 统一要求 | 1、脉冲袋式除尘器： 碳钢材质+喷塑处理，壳体厚度不小于3mm； 5500风量以下做成一体机，5500风量以上的做成分体机； 滤袋材质：防静电覆膜； 配置压差表，可设定时间，具备定时反吹功能 2、引风机： 碳钢材质+喷塑处理，满足所要求风量在处理风量范围内； |  |  |  |

# 8 用户需求

# 8.1 生产工艺要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS01-04 | 整体要求 | 除尘设备设计结构合理紧凑，排风与传送部件互不产生污染，前后产能匹配合理； | 必须 |
|  |  | 设备配套的除尘、清洁、安全设施，确保安全运行； | 必须 |
|  |  | 各设备间的能力匹配合理，设备可联机运行也可单机控制； | 必须 |
|  |  | 设备每天连续工作时间不小于16h； | 必须 |
|  |  | 除尘袋易清洁，可重复利用。 | 必须 |
|  |  | 袋式过滤器（水幕除尘）动态除尘率不小于99.9%； | 必须 |
|  |  | 所有设备及其他系统在安装过程中均要合理布局，综合考虑人员操作、物料传送及参观性。 | 必须 |
|  |  | 电机等运转设备的暴露部位设有防护罩 | 必须 |
|  |  | 屋顶安装需考虑防雨、防晒、防风、防震等因素，确保设备运行安全。 | 必须 |
|  |  | 控制柜的布置有足够的安全距离和检修空间 | 必须 |

# 8.2 设备性能要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS02-01 | 袋式式除尘机 | 风机选用国内一线品牌 | 必须 |
|  |  | 传动部件轴承须使用国内一线品牌（合资品牌） | 必须 |
|  |  | 袋式过滤器的漏风率小于2% | 必须 |
|  |  | 除尘骨架及除尘袋结构简单牢固，安装拆卸方便，便于清洗。 | 必须 |
|  |  | 设备需要安装压差计便于观察滤袋运行情况 | 必须 |
|  |  | 采取防止静电积聚的措施，各部分用导电材料接地，或在滤料制造时加入导电纤维 | 必须 |
|  |  | 防止粉尘的堆积或积聚，以免粉尘的自燃和爆炸。 | 必须 |
|  |  | 设置预除尘器和冷却管道 | 期望 |
|  |  | 除尘效率高，袋式除尘器可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99.9%以上 | 必须 |

# 8.3 控制系统要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS03-01 | 整体控制要求 | 单台设备须有独立的急停装置； | 必须 |
|  |  | 电控柜上留有和MES系统连接的以太网接口须支持Profinet协议，并协助需方完成与MES的对接。 | 必须 |
|  |  | 电控柜处理方式为碳钢喷塑，须通过3C认证。 | 必须 |
|  |  | 设备电气操作控制，安全无任何电气隐患 | 必须 |
|  |  | 电控柜、操控按钮均需具有良好密封，做到防尘防水，防护等级为IP54； | 必须 |
|  |  | 各电器接头应连接牢固并编号区分，配电箱内应有与实际一致的电气原理图，箱体内各接线须有线号并与系统图标号一致。各电控元件必须有控制部位的标识，安装符合电气技术规范要求； | 必须 |
|  |  | 整线设备均有接地装置，并有明显的接地标志，接地电阻应符合国标； | 必须 |
|  |  | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位，应提供有资质的检验合格证； | 必须 |
|  |  | 设备上的连接管线应通过穿线管连接。供方应提供公用系统（水、电、气、汽）接口连接方式及参数。 | 必须 |
| URS03-02 | 布线安装 | 需方提供电气至整条生产线的总控制柜，设备上的电气部分由供方连接； | 必须 |
|  |  | 现场配电所有线路使用穿线管，要求布线美观，横平竖直，避免交叉，末端使用软管连接，保证密封； | 必须 |
|  |  | 控制柜的电气端子具有清楚的端子标记号，并且编号与系统接线图上的编号一致，电气接线符合电气法规要求； | 必须 |
|  |  | 控制柜内所有的线路应走接线槽； | 必须 |
|  |  | 所有电缆不能裸露。 | 必须 |
| URS03-03 | 电气元件 | 断路器、交流接触器、热继电器选用国内一线品牌； | 必须 |

# 8.4 公用系统要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS04-01 | 电源 | 50HZ-380V三相五线制 | 必须 |
| URS04-02 | 水 | 0.3 Mpa | 必须 |
| URS04-03 | 压缩空气 | 0.7 Mpa | 必须 |
| URS04-04 | 布局要求 | 设备的整体布局符合厂房要求，设备的布置充分考虑安全距离、事故疏散、消防灭火等要求 | 必须 |

# 8.5 EHS要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS05-01 | 运行噪音 | 设备整机运行噪音不得高于75分贝（1m范围处）。 | 必须 |
| URS05-02 | 安全警示 | 生产线运行的过程中的安全风险点须有防护设施并注明安全警示牌。 | 必须 |
| URS05-03 | 电气安全 | 设备须有过载保护、漏电保护等装置，当设备功能失调或者故障的情况下，须配备必要的保护措施，保证设备和产品处于安全状态； | 必须 |
|  |  | 电气系统的安全性能符合防尘、防水等级IP54。 | 必须 |
| URS05-04 | 环境要求 | 应该须有防止环境污染的装置或措施。 | 必须 |
| URS05-05 | 防护要求 | 对所有危险部位采取保护措施，设备无锋利边缘，以防伤害操作者。 | 必须 |
| URS05-06 | 断电要求 | 断电恢复供电后，所有设备不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品安全。 | 必须 |
| URS05-07 | 急停要求 | 每台设备上都须设置急停按钮，且急停按钮应设置在易于操作的位置，设备急停后前端设备也依次急停，后端设备正常运转。 | 必须 |

# 8.6 GMP要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS06-01 | 接触药品部分材质 | 设备与药品接触部分采用不锈钢304或GMP许可的其它材质，不与物品发生化学反应，且须提供相关材质证明文件； | 必须 |
| URS06-02 | 密封件材质 | 所用密封件材质需耐高温、耐磨,不与药品发生化学反应影响药品质量，接触药品部分可用聚丙烯及聚四氟乙烯等材质 | 必须 |
| URS06-03 | 抛光要求 | 设备表面亚光拉丝Ra≤0.8µm，表面光滑，所有焊接口满焊，打磨钝化，并抛光处理，确保平整光滑。 | 必须 |
| URS06-04 | 润滑油 | 与药品直接接触的润滑油须选用食品级润滑油，确保润滑油对产品和环境产生无污染。。 | 必须 |
| URS06-05 | 清洁 | 设备应易于拆卸和清洁，清洁后的标准目测无残留，清洁用水能够收集并排入地漏，确保环境卫生。 | 必须 |
| URS06-06 | 标识 | 所有设备应配备铭牌（设备名称、规格型号、出厂日期、生产厂商、出厂编号等），铭牌暂不安装设备上。 | 必须 |

# 8.7 维修/维护要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS07-01 | 维护相关文件 | 设备维护和操作手册； | 必须 |
|  |  | 润滑油清单和推荐的润滑油更换周期； | 必须 |
|  |  | 指明检修周期，磨损点； | 必须 |
|  |  | 供方应提供3份运行安装、维护及调试相关文件。 | 必须 |
| URS07-02 | 维保期 | 设备保修期自终验收合格后算起不少于12个月，如重复出现故障导致停止运行时，需要顺延保修期限，同时故障零件供方负责无条件免费更换直至设备恢复正常运行。 | 必须 |
| URS07-03 | 备品备件 | 备件齐全，提供备件清单及价格； | 必须 |
|  |  | 在设备使用寿命内，供方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 必须 |

# 8.8 文件要求

| 编号 | 文件名称 | 文件要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS08-01 | 设备选型计算书 | 提供设备参数选型的计算过程 | 必须 |
| URS08-02 | 主要元件清单 | 提供品牌、技术参数等 | 必须 |
| URS08-03 | 备件和易损件清单 | 备件及易损件名称、数量、规格型号、价格等 | 必须 |
| URS08-04 | 主要仪器仪表技术参数表 | 提供品牌、精度等 | 必须 |
| URS08-05 | 管道及仪表图（P&ID） | 图例完整齐全 | 必须 |
| URS08-07 | 电器原理图 |  | 必须 |
| URS08-08 | 企业资质 |  | 必须 |
| URS08-09 | 设备生产、安装进度表 |  | 必须 |
| URS08-11 | 文件清单列表 |  | 必须 |
| URS08-12 | 布局图 | 包括管线、电器位置和接口要求 | 必须 |
| URS08-14 | 仪器仪表出厂合格证 |  | 必须 |
| URS08-15 | 设备操作/维修/安装手册 | 要求附图片，详细说明大修、中修、小修以及日常维护的项目和周期，危险源分析，附危险点图片。 | 必须 |
| URS08-16 | 元件使用说明书及技术资料 |  | 必须 |
| URS08-17 | 接触产品表面的材质证明 |  | 必须 |
| URS08-18 | 设备出厂检测报告或出厂合格证 | 接收时间：跟随设备 | 必须 |

# 8.9 运输要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS09-01 | 包装运输 | 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，包装必须满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何破损，供方承担全部损失和费用。 | 必须 |
| URS09-02 | 运输时间 | 运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。 | 必须 |
| URS09-03 | 开箱检查 | 所有设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权需方自行拆箱,拆箱后如发现设备及配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必须 |
| URS09-04 | 吊装转运 | 所有设备到需方工厂后由供方负责搬运、吊装，供方派技术人员全程配合指导。 | 必须 |
| URS09-05 | 安装要求 | 设备安装定位由供方负责,需方全程配合。 | 必须 |

# 8.10 安装/调试要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS10-01 | 项目负责人 | 设备安装调试过程中，供方需指定一个有经验的项目负责人对本项目进行全程跟踪，需方直接与此负责人进行对接。 | 必须 |
| URS10-02 | 资质 | 具备资质的人员进行安装。 | 必须 |
| URS10-03 | 安装前确认 | 安装前，认真熟悉施工图纸、设备说明及有关技术文件（装箱单、装箱手册等)。 | 必须 |
| URS10-04 | 验收要求 | 能够顺利通过联动线的安装确认、运行确认及性能确认。 | 必须 |

# 8.11 培训要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS11-01 | 培训要求 | 设备供方负责所有技术指导和人员培训，包括图纸、工艺、操作、设备维护、设备参数设置、设备性能及问题解答。 | 必须 |
| URS11-02 | 培训对象 | 管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必须 |
| URS11-03 | 培训分类 | 综合培训（设备理论知识）； | 必须 |
|  |  | 现场培训（设备操作知识）； | 必须 |
|  |  | 免费提供不少于2天的设备操作及维护知识的培训。 | 必须 |
| URS11-04 | 自控系统培训要求 | 负责免费提供对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员达到一定熟练度，由双方人员认可。所提供的培训课程表随投标文件一起提交； | 必须 |
|  |  | 培训授课人必须是经过厂家认证的工程师、技术员等。 | 必须 |
| URS11-05 | 培训资料要求 | 必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 | 必须 |
| URS11-06 | 培训内容 | 系统基本组成，了解各组成部分的技术、设备原理和性能 | 必须 |
|  |  | 设备主要部件的结构； | 必须 |
|  |  | 设备的操作、使用； | 必须 |
|  |  | 设备的日常维护； | 必须 |
|  |  | 设备的故障分析方法与解决步骤。 | 必须 |

# 8.12 售后服务要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS12-01 | 维修、维护 | 保修期内，供方免费为需方维修设备； | 必须 |
|  |  | 保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，明确零部件的供货周期和价格清单，维修响应时间12小时,72小时登门维修。 | 必须 |

# 8.13 供应商要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS13-01 | 辅助设施要求 | 供方在招标文件中需要将所有需要提供的辅助设施（如冷热水、电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明之处，发生费用则全部由供方自己承担。 | 必须 |
| URS13-02 | 偏离要求 | 供方对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。本URS条款为最低要求，如有更高配置请加以说明，在招标中将予以考虑。 | 必须 |
| URS13-03 | 资质 | 供应商必须具备该类设备的生产制造资质，投标时提供许可资质的复印件并加盖单位公章。 | 必须 |
| URS13-04 | 信用 | 供应商具备良好的商业信用。 | 必须 |
| URS13-05 | 规范 | 供应商对GMP有相当的熟知程度。 | 必须 |
| URS13-06 | 履约能力 | 供应商须具有合同履约能力。 | 必须 |

# 8.14 其他要求

| 编号 | 项目 | 要求 | 期望值 |
| --- | --- | --- | --- |
| URS14-01 | 节能 | 采用国家规定的节能电机及先进的节能技术，有效控制能耗，并提供可靠的数据证明达到的节能效果。 | 必须 |